## Suater Register Map
#Sauter data point CSV
#creator: Sauter Feb 14 2020 18:39:00
#config:
#date: 2020-05-13 13:59:09
#dp_csv_ver: 1
#target: Modbus Port TCP 502
Description | Slave number | Modbus IP Address | Register Type | Register Address | Register Length | Modbus Data type | Multiplier | Offset | Exponent | Multi State
AS Normal Groupe Froid 1 - Cde M/A | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 0 | 1 | int8 |  |  |  | 1=OFF 2=ON 3=Auto
AS Normal Groupe Froid 2 - Cde M/A | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 1 | 1 | int8 |  |  |  | 1=OFF 2=ON 3=Auto
AS Normal Groupe Froid 3 - Cde M/A | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 2 | 1 | int8 |  |  |  | 1=OFF 2=ON 3=Auto
AS Normal Groupe Froid 4 - Cde M/A | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 3 | 1 | int8 |  |  |  | 1=OFF 2=ON 3=Auto
AS Normal Groupe Froid 5 - Cde M/A | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 4 | 1 | int8 |  |  |  | 1=OFF 2=ON 3=Auto
AS Normal Cascade Groupe Froid - Alarme Surcharge | 255 | 0.0.0.0 | COIL | 0 | 1 | int8
AS Normal General - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | COIL | 1 | 1 | int8
AS Normal General - Rearmement Soft | 255 | 0.0.0.0 | COIL | 2 | 1 | int8
AS Normal Securite Derangement Systeme | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 5 | 1 | int8
AS Normal General - Surveillance Automate Secours | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 6 | 1 | int8
AS Normal General -BP Rearmement Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 7 | 1 | int8
AS Normal Groupe Froid 1 - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 8 | 1 | int8
AS Normal Groupe Froid 1 - Retour de Marche | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 9 | 1 | int8
AS Normal Groupe Froid 2 - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 10 | 1 | int8
AS Normal Groupe Froid 2 - Retour de Marche | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 11 | 1 | int8
AS Normal Groupe Froid 3 - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 12 | 1 | int8
AS Normal Groupe Froid 3 - Retour de Marche | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 13 | 1 | int8
AS Normal Groupe Froid 4 - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 14 | 1 | int8
AS Normal Groupe Froid 4 - Retour de Marche | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 15 | 1 | int8
AS Normal Groupe Froid 5 - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 16 | 1 | int8
AS Normal Groupe Froid 5 - Retour de Marche | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 17 | 1 | int8
AS Normal Securite Emission Gaz | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 18 | 1 | int8
AS Normal Securite Alarme Feu | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 19 | 1 | int8
AS Normal Securite Hors Service | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 20 | 1 | int8
AS Normal Cascade Groupe Froid - Delta T Seuil 1 | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 21 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal Cascade Groupe Froid - Delta T Seuil 2 | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 25 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal Cascade Groupe Froid - Delta T Seuil 3 | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 29 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal General - Alarmes Actives | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 33 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal General - Alarmes en Cours | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 37 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal Boucle 1 - Temperature Depart | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 41 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal Boucle 1 - Temperature Retour | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 45 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal Boucle 2 - Temperature Depart | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 49 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal Boucle 2 - Temperature Retour | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 53 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal Groupe Froid 1 - Temperature Depart | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 57 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal Groupe Froid 2 - Temperature Depart | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 61 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal Groupe Froid 3 - Temperature Depart | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 65 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal Groupe Froid 4 - Temperature Depart | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 69 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Normal Groupe Froid 5 - Temperature Depart | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 73 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Secours Groupe Froid 1 - Cde M/A | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 77 | 1 | int8 |  |  |  | 1=OFF 2=ON 3=Auto
AS Secours Groupe Froid 2 - Cde M/A | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 78 | 1 | int8 |  |  |  | 1=OFF 2=ON 3=Auto
AS Secours Groupe Froid 3 - Cde M/A | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 79 | 1 | int8 |  |  |  | 1=OFF 2=ON 3=Auto
AS Secours Groupe Froid 4 - Cde M/A | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 80 | 1 | int8 |  |  |  | 1=OFF 2=ON 3=Auto
AS Secours Groupe Froid 5 - Cde M/A | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 81 | 1 | int8 |  |  |  | 1=OFF 2=ON 3=Auto
AS Secours Cascade Groupe Froid - Alarme Surcharge | 255 | 0.0.0.0 | COIL | 4 | 1 | int8
AS Secours General - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | COIL | 5 | 1 | int8
AS Secours General - Rearmement Soft | 255 | 0.0.0.0 | COIL | 6 | 1 | int8
AS Secours General - Surveillance Automate Secours | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 82 | 1 | int8
AS Secours General -BP Rearmement Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 83 | 1 | int8
AS Secours Groupe Froid 1 - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 84 | 1 | int8
AS Secours Groupe Froid 1 - Retour de Marche | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 85 | 1 | int8
AS Secours Groupe Froid 2 - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 86 | 1 | int8
AS Secours Groupe Froid 2 - Retour de Marche | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 87 | 1 | int8
AS Secours Groupe Froid 3 - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 88 | 1 | int8
AS Secours Groupe Froid 3 - Retour de Marche | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 89 | 1 | int8
AS Secours Groupe Froid 4 - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 90 | 1 | int8
AS Secours Groupe Froid 4 - Retour de Marche | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 91 | 1 | int8
AS Secours Groupe Froid 5 - Synthese Defaut | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 92 | 1 | int8
AS Secours Groupe Froid 5 - Retour de Marche | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 93 | 1 | int8
AS Secours Securite Derangement Systeme | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 94 | 1 | int8
AS Secours Securite Emission Gaz | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 95 | 1 | int8
AS Secours Securite Alarme Feu | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 96 | 1 | int8
AS Secours Securite Hors Service | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 97 | 1 | int8
AS Secours Cascade Groupe Froid - Delta T Seuil 1 | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 98 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Secours Cascade Groupe Froid - Delta T Seuil 2 | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 102 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Secours Cascade Groupe Froid - Delta T Seuil 3 | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 106 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Secours General - Alarmes Actives | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 110 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Secours General - Alarmes en Cours | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 114 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Secours Boucle 1 - Temperature Depart | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 118 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Secours Boucle 1 - Temperature Retour | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 122 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Secours Boucle 2 - Temperature Depart | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 126 | 8 | double | 1 | 0 | 0
AS Secours Boucle 2 - Temperature Retour | 255 | 0.0.0.0 | HOLD | 130 | 8 | double | 1 | 0 | 0